## Slide 1
振動解析結果の妥当性評価について
評価の基本原則
異なる解析手法・条件による結果を比較する場合、「同一オーダー（桁）に収まるか」が工学的な妥当性判断の第一基準となる。
根拠1：地盤振動予測の本質的不確かさ
地盤振動予測では、土木学会・ISVR等の研究により、以下の不確かさ要因が知られている：
・地盤物性値（S波速度、減衰定数）：±20～50%のばらつき
・境界条件設定の違い
・メッシュ分割・要素選択の影響
・入力波形のモデル化差異
根拠2：国際的な予測不確かさの知見
鉄道振動予測の研究（Weber et al., 2018）では、地盤伝播経路の標準不確かさは約3.9dB（約1.6倍に相当）と報告。情報が限定的な場合、10dB（約3倍）の安全率を設定する事例も存在する。
根拠3：V&V（検証・妥当性確認）の観点
日本計算工学会HQC標準では、独立した解析チームによるクロスチェック解析において、結果が同一オーダーで一致することを妥当性確認の一手法として推奨。
定量的判断基準
・比率 0.5～2倍（±6dB以内）：良好な一致
・比率 0.3～3倍（±10dB以内）：同一オーダー、工学的に許容
・比率 0.1～10倍（±20dB以内）：オーダーは一致、要因検討必要
結論
両社の解析結果は比率0.89～2.3倍（-1.0～+7.3dB）の範囲であり、地盤振動予測における本質的不確かさ（標準不確かさ約4dB）を考慮すると、同一オーダーで整合しており、独立した解析として相互に妥当性を裏付けている。
参考：Weber et al.(2018) Rail Ground-Borne Noise and Vibration Prediction Uncertainties, Springer / 日本計算工学会 HQC標準(2011)
解析結果比較（加速度 m/s²）
測定地点 | 計算力学 | BOS | 比率 | dB差 | 判定
タービン側 100m | 0.972 | 0.42 | 2.3倍 | 7.3 dB | 同オーダー
タービン側 200m | 0.357 | 0.21 | 1.7倍 | 4.6 dB | 同オーダー
道路側 100m | 2.11 | 1.97 | 1.07倍 | 0.6 dB | 良好一致
道路側 200m | 0.516 | 0.46 | 1.12倍 | 1.0 dB | 良好一致
道路側 300m | 0.374 | 0.42 | 0.89倍 | -1.0 dB | 良好一致